上海商学院奉浦、中山西路校区10KV变电站及箱变巡视监管维保需求

- 项目名称：奉浦、中山西路校区10KV变电站及箱变维保服务

- 项目内容：奉浦、中山西路校区500KVA、630KVA、1000KVA变压器10台、变电站及箱变维保服务

- 预算：5万

- 合格比价单位必须同时具备以下条件

合格的比价单位除具备政府采购法第二十二条规定的条件外还应具备以下资格条件：

- 在中华人民共和国内注册；

- 企业须有承装（修、试）电力设施许可证（三级及以上，具体匹配配电房电压等级）证照及资质，许可类别须包含承修类、承试类。电力工程施工总承包资质、安全生产许可证等；

- （3）项目负责人需具备电力相关专业中级及以上职称，现场运维人员需持高压电工作业操作证至少1人持有电气试验作业证，所有人员须为本单位正式员工，提供近3个月社保缴纳证明。

（4）营业执照经营范围应包含“电力企业经营管理服务、配变电站设备的运行管理、电气设备维修”相关类目，具备完整的质量管理体系认证（ISO9001）、安全生产许可证。

（5）供应商须建立完善的安全生产责任制度，近三年无重大安全生产事故。现场作业须严格遵守《国家电网公司电力安全工作规程》。

（6）提供近3年内至少2项10kV及以上电压等级变电站运维服务业绩，需提供合同复印件证明。

五、硬件与技术要求

1. 巡检设备：配备红外测温仪、绝缘电阻表、温湿度记录仪、数据监控设备等专业工具，且经计量校准合格；

2. 技术系统：具备数据记录与管理系统（支持实时上传巡检数据、生成电子报告），可选配远程监控、故障预警系统；

3. 安全装备：齐全的个人防护用品（绝缘手套、绝缘鞋、安全帽等），符合电力安全规程。

六、服务要求

1. 巡检频次：

- 日常巡检：每月对全部变电站进行一次全面巡视，包括设备外观、仪表读数、运行声音、温湿度检测以及熄灯检查（观察电晕、发热点）等，并提供巡检记录单（电子/纸质存档）；每月5日前提交上月运行分析报告（含电量统计、功率因数分析、异常事件、改进建议），并提供月度运行报告。

- 定期巡检：每季度进行一次红外测温，并提供红外测温报告；

- 特殊巡检：极端天气前/后、用电高峰期、重要活动前需增加特巡，并提供特训记录；

- 响应时效：设立24小时服务热线；一般故障30分钟内抵达现场；紧急故障20分钟内抵达，提供响应记录台账。

2. 巡检内容：

- 设备类：高低压开关柜、变压器、断路器、电缆、接地系统等运行状态、有无异响/异味/渗漏；

- 环境类：配电房通风、排水、防鼠防虫、温湿度控制（夏季≤35℃，冬季≥5℃）；

- 安全类：消防设施有效性、应急照明、警示标识、绝缘工具状态。

3. 记录与报告：

- 实时记录：每次巡检填写纸质/电子记录表，留存设备照片、数据读数；

- 报告输出：每月提供总结报告，含问题整改建议及跟踪记录；

- 相关巡检记录及报告按时提交校方；

5.维护保养与缺陷处理

| 项目 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 紧固消缺 | 每年对一次回路、二次回路的接线端子进行紧固检查；及时处理指示灯不亮、仪表不准、异响、发热等缺陷 |
| 备件划分 | 乙方承担：熔断器、指示灯、小型继电器、保险丝、绝缘胶带等低值易耗品；甲方承担：断路器、接触器、变压器、电容、微机保护装置等主元器件，乙方负责免费更换维修 |
| 绝缘提升 | 对绝缘下降的母线或设备进行清洁、涂刷绝缘涂料等处理 |

- 6.应急发电设备要求

- 为确保极端情况（如外线故障、设备本体击穿）下不间断供电：

- 投标单位须有移动式发电设备，在发生紧急情况下提供应急发电。

- 在国家级考试及核心机房涉及的重大活动期间，有完善的应急计划及相关设备。

- 若遇突发故障，承诺在接到通知后20分钟内抵达故障点并完成接入。7.考试及重大活动保障值守要求

- 人员配置：保障期间，涉及考场及核心机房的变电站需安排至少1名高压电工现场驻守。

- 特巡机制：每30分钟对重点供电回路进行一次专项巡视，记录电流、电压、温度数据。

- 在四六级考试、高考英语听力播放期间，维保人员需在听力播放室末端配电箱处现场待命；如发生跳闸，在确认无短路故障后，可不经审批立即合闸（或切换至备用回路），确保听力中断时间不超过5秒。事后立即报告。

七、应急抢修与安全管理

1. 合规保障：严格遵守《电力安全工作规程》《配电房运行管理规范》等国家标准，配合甲方及电力部门检查。

2.签订合同后15日内编制《变电站事故应急预案》，报后勤处备案，每年组织一次应急演练。

3.事故处理：发生跳闸或设备故障，立即启动应急程序，按规程隔离故障、恢复供电；协助校方按“四不放过”原则调查原因。一般故障30分钟内抵达现场；紧急故障20分钟内抵达，接到故障通知后，一般故障2小时内修复，复杂故障提供书面处置方案并持续跟进；

4.保电任务：无条件配合学校完成开学典礼、毕业典礼、大型考试等的保电工作。

八、附加服务要求

1. 定期开展配电房安全知识培训，协助校方完成电力相关合规备案；

2. 建立设备台账，跟踪设备使用寿命，提供维护、更换建议；

3. 突发停电时，配合开展应急供电协调工作。

九、比价文件其他要求：

（1）★本项目预算5万，响应报价超过预算金额为无效响应；

（2）服务期：合同签订后1年；

（3）付款方式：合同签订后 先支付合同价30%，服务中期支付合同价40%，服务期满后再支付合同价30%；

十、★比价需上传材料（加盖公章）：

（1）法定代表人授权书；

（2）被授权人身份证复印件；

（3）企业相关资质及巡检人员从业资格证；

（4）安全承诺书；

（5）响应文件需后附相关零配件报价清单；

注：标有“★”的要求为资格符合性检查项，若不满足资格检查作不通过处理，为无效响应。