奉浦校区 1号、2号 变电所屋面防水维修采购需求

一、项目概况

- 项目名称：奉浦校区 1号、2号 变电所屋面防水维修

- 工程地点：奉浦校区 1号、2号 变电所（投标人应自行踏勘现场，确认屋面现状及周边环境）。

- 项目背景：1号、2号 变电所屋面防水层老化、开裂、起鼓，雨季渗漏已威胁电气设备安全，需整体翻新防水。

- 工期要求：总工期20日历天，开工日期以甲方书面通知为准。工期应包含“雨天等待期”，若施工期间连续降雨超过3天，工期可顺延，但须经甲方书面确认。

- 预算限价：本项目最高投标限价9.8 万元，超限价投标作废标处理。报价包含：人工费、材料费、机械费、运输费、垃圾清运费、成品保护费、安全文明施工费、管理费、利润、税金、质保等全部费用。施工中无甲方书面变更，总价不调整；甲方变更按合同与审计规则调整。最终结算以审价为准。

- 投标人应自行踏勘现场，确认屋面面积、女儿墙高度、管线布置等情况。未踏勘的，视为已了解现场条件。

二、技术标准与质量要求

（一）技术标准

- 执行规范：

《屋面工程技术规范》（GB 50345）

《屋面工程质量验收规范》（GB 50207）

《建筑防水工程技术规程》（DBJ15-19）

《弹性体改性沥青防水卷材》（GB 18242）

《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300）

- 材料标准：

SBS 改性沥青防水卷材：厚度≥3mm，低温柔度≤-20℃。拉力、延伸率、不透水性符合国标，须提供CMA第三方检测报告。

挤塑聚苯板：厚度≥60mm，导热系数、压缩强度达标，燃烧性能等级不低于B1级。

细石混凝土：C20，厚度≥50mm，内配Φ4@150双向钢筋网，设分格缝（间距≤6m），缝宽20mm，密封胶嵌缝。

节点附加层：阴阳角、管根、落水口做500mm宽附加层，女儿墙泛水高度≥250mm，卷材收头用金属压条固定密封胶封严。

- 施工工艺：

- 拆除原有保温层、防水层至屋面基层→基层清理修补→阴阳角圆弧处理。

- 铺设 60mm 挤塑聚苯板→浇筑 50mm 厚配筋细石混凝土。

- 保温层应设置排气道和排气孔。排气道（宽30mm-50mm）内填粗砂，纵横间距≤6m交叉设置；排气管（Φ50不锈钢或PVC管），伸出屋面高度≥300mm，管端设防雨帽。

- 双层 SBS 防水卷材，底层卷材与基层、面层卷材与底层之间热熔满粘，不得空铺。卷材长短边搭接宽度≥100mm，相邻卷材搭接缝错开。

- 女儿墙、落水口、管道根做附加增强处理。

（二）质量要求

- 工程质量等级：一次性验收合格。

- 防水层无空鼓、开裂、起翘、破损、渗漏。

- 排水顺畅无积水，坡度符合设计。

- 泛水、节点密封严密。

- 质保期：竣工验收合格之日起不少于 5年，质保期内免费维修、返工。

三、基础资质要求

- 符合《政府采购法》第二十二条规定，具有独立法人资格与有效营业执照、安全生产许可证。

- 未被列入 “信用中国” 失信被执行人、重大税收违法名单；未被列入政府采购严重违法失信名单。

- 资质等级：建筑工程施工总承包二级及以上及防水防腐保温工程专业承包二级及以上。

- 近 3 年具有同类屋面防水维修业绩（提供合同复印件。）

- 财务状况良好，无重大诉讼与不良经营记录。

四、人员要求

- 项目经理：具备二级及以上注册建造师（建筑工程专业），安全生产考核合格证书（B 证），近 3 年同类项目经验。须提供近3个月社保缴纳证明。

- 技术负责人：建筑工程相关专业中级及以上职称，熟悉防水施工规范。

- 施工员、安全员、质量员：持证上岗，专职在岗负责现场管理。

- 特种作业人员：防水工、焊工等持证上岗。

- 所有人员提供身份证、资格证书复印件，现场实名制管理，人证合一。

五、安全文明施工

- 施工区域全封闭围挡，设置警示标识，严禁非作业人员进入

- 变电所设备全覆盖防尘防水保护，严禁水、杂物进入电气区域，每日收工前检查，确认无渗漏入设备区。

- 动火作业办理审批，动火作业前须向校方保卫部门报备，取得《动火许可证》后方可作业。施工区域严禁吸烟。现场配备灭火器材，专人监管。

- 垃圾日产日清，外运合规，不污染校园环境。

- 遵守学校安全、消防、环保、门禁管理规定。

- 施工方承担施工期间一切安全事故责任与费用，签订《安全施工协议》后方可进场。

六、验收要求

（一）过程验收

- 基层处理、保温铺设、混凝土浇筑、卷材铺贴等隐蔽工程甲方现场验收，验收须拍照留存，照片应有时间水印，合格后方可下道工序。

- 材料进场提供合格证、检测报告，甲方抽检合格方可使用

（二）竣工验收

- 施工方提交验收申请、竣工资料。

- 材料合格证、第三方检测报告。

- 隐蔽工程验收记录。

- 甲方组织验收，核查资料、现场外观。

- 验收合格签署《竣工验收报告》；不合格限期整改，费用与工期由施工方承担。

七、付款方式

- 合同签订后支付合同款的20%为预付款。

- 工程竣工且验收合格后支付50%。

- 审价结束后，且完成质保金（该项目审定价的3%）缴纳后支付至审定价100%。

- 竣工验收合格满 2 年无息返还。

- 质保期内出现渗漏，施工方须在接到通知后2小时内响应，24 小时到场维修。若施工方逾期或维修不合格，学校可委托第三方维修，费用从质保金中扣除，不足部分有权向施工方追偿。

十、其他要求

- 乙方服从甲方现场管理，协调校园通行、噪音、施工时间，施工前办理校园通行手续。

- 质量不达标，乙方无条件返工，承担全部损失，并按合同总价的10%支付违约金。

- 合同争议由甲方所在地人民法院管辖。