奉浦、中山西路两校区充电桩租赁比价需求

（一）项目概况
1.项目名称：奉浦、中山西路两校区充电桩租赁服务项目
2.项目内容：在两校区指定区域停车场、停车位进行充电终端的安装，两校区安装不少于22个点位。使其具备为新能源汽车和电动自行车充电的功能，同时需具备充电终端的云端管控平台，实现充电数据记录、计费管理、故障查询、远程监控等功能。
3.项目服务期限：一招三年，合同一年一签。 续签须同时满足以下条件：①年度服务验收合格；②供应商无重大违约记录；③采购人预算获批。
如遇学校能源模式改革，学校提前1个月书面告知，供应商需无条件配合调整，合同自然终止。
4. 项目预算：每个点位预算不超1500元/台/年，此为学校支付的租赁服务费，含税费、管理费、利润。电费单独计收。校内教职工充电每度电收费不得高于0.64元。
合同期内学校需增加充电桩点位，供应商应积极配合，租赁费价格按合同约定执行。
5.租赁模式说明
	事项
	供应商承担
	学校承担

	设备提供
	提供符合要求的充电桩设备、配套设施及平台的软件升级
	无

	设备安装
	安装、调试、接入平台
	

	日常运维
	巡检、维修、更换配件
	

	电费
	按实际用电量向学校缴纳电费
	

	场地
	
	提供指定安装场地及电源接入点

	云平台
	提供云端管控平台及数据存储
	

	保险
	投保公众责任险及产品责任险
	


（二）供应商资格与资质要求
1.基本资格
（1）在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，持有有效的营业执照，有固定经营场所；
（2）未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
（3）具有良好的财务状况和健全的财务会计制度；
（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）本项目不接受联合体投标。
2.专项资质
（1）经营范围：营业执照经营范围须包含电动汽车充电基础设施运营或类似内容。
（2）保险要求：供应商须承诺中标后购买公众责任险（保额不低于100万元）及产品责任险（保额不低于100万元），并将采购人列为共同被保险人。
[bookmark: _GoBack]（3）上海市实体经营场所：在上海市具有固定营业场所及售后服务网点（提供产权证或租赁合同复印件）。
（三） 充电桩技术参数
1.总体要求
（1）充电桩质量符合国家现行规范和技术标准的规定；
（2）附带产品合格证、安装及使用说明书、第三方检测报告、型式试验报告等证明设备符合采购要求的材料；
（3）设备须为全新未使用产品，提供制造商出具的全新设备承诺函。
2.系统功能要求
设备应具备以下保护功能：输入欠压或过压保护、输出短路或过压或过流保护、电池反接保护、绝缘检测、通讯故障检测与报警、漏电保护、过温保护、防雷保护、外部装有运行指示灯，实时显示设备工作状态。
3.产品执行技术标准
	标准编号
	标准名称

	GB/T 50966-2024
	电动汽车充电站设计标准

	GB/T 18487-2024
	电动汽车传导充电系统 

	GB/T 20234-2023
	电动汽车传导充电用连接装置

	GB/T 27930-2015
	电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议

	GB/T 34657-2017
	电动汽车传导充电互操作性测试规范

	GB/T 34658-2017
	电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议一致性测试

	NB/T 33001-2018
	电动汽车非车载传导式充电机技术条件

	NB/T 33002-2018
	电动汽车交流充电桩技术条件

	NB/T 33008-2018
	电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机


4.充电桩硬件要求
（1）直流充电桩（新能源汽车快充）
	参数项
	具体要求

	充电功率
	≥80kW

	安装方式
	落地式

	工作电压
	AC 380V±15%

	输入模式
	三相五线制

	频率
	50Hz

	输出电压范围
	250V-750V

	额定输出电流
	≥106A

	最大输出电流
	≥160A

	恒功率范围
	300-750VDC

	防护等级
	≥IP54

	充电枪线长
	≥5米

	人机交互
	≥7英寸触摸屏，显示电压、电流、充电量、费用等信息

	充电方式
	支持扫码启动、刷卡启动、即插即充


（2）交流充电桩（新能源汽车慢充）
	参数项
	具体要求

	充电功率
	≥7kW

	安装方式
	立柱式/落地式（根据现场条件确定）

	工作电压
	AC 220V±15%

	输入模式
	单相三线制

	防护等级
	≥IP54

	工作频率
	50Hz（国标频率）

	输出电压
	AC 220V±15%

	输出电流
	0-32A

	工作环境温度
	-20℃ ~ 50℃


（3）电动自行车充电桩
	参数项
	具体要求

	输出端口
	≥10路（可同时为10辆电动自行车充电）

	输入电压
	AC 220V±10%，50Hz

	单路最大功率
	≥500W

	总功率
	≥5kW

	防护等级
	≥IP54（室外安装）

	安全保护
	充满自动断电、充电故障自动断电、过载保护、短路保护、漏电保护、充电故障报警

	充电方式
	扫码充电、刷卡充电

	安装方式
	立柱式或附墙式

	机身材质
	阻燃材料，燃烧性能不低于V-0级


（四）智能管控平台要求
1.平台功能要求
供应商须提供云端管控平台，实现以下功能：
	功能模块
	具体要求

	实时监控
	设备在线状态、充电状态、电压电流数据实时显示

	充电记录
	每次充电的起止时间、电量、费用、用户信息，数据保存≥3年

	计费管理
	支持按时长/按电量两种计费模式，价格可后台配置

	故障告警
	设备故障自动报警，推送至运维人员手机

	远程控制
	支持远程启停、参数配置、固件升级

	报表统计
	按日/月/年生成充电量、使用频次、收益等统计报表

	用户管理
	支持账户注册、余额查询、消费记录查询

	权限管理
	学校管理员账号具有查看全部数据和部分管理权限


2.数据安全与归属
（1）数据归属：所有充电记录、用户消费数据的所有权归采购人所有。供应商须在服务期满时提供完整的数据库备份。
（2）数据安全：涉及用户个人信息的，须符合《个人信息保护法》相关规定。
（五）服务要求
1.运维服务
（1）设立24小时服务热线；
（2）故障响应：接到报修后2小时内到场；
（3）一般故障：4小时内解决；
（4）严重故障（设备无法充电）：12小时内修复，超过12小时未修复的，每超1天扣减该设备当季租赁费的10%；
（5）定期巡检：每台设备每月不少于1次现场巡检，检查设备运行状态、外观完好性、充电接口磨损情况，并建立维保档案。
2.设备更换
如设备故障无法在约定时间内修复，供应商须在48小时内提供同规格备用设备替换。
3.软件更新
供应商须免费提供平台软件的版本升级服务，确保系统功能持续完善、安全漏洞及时修复。
（六）安装与验收
1.安装要求
（1）供应商负责全部设备的运输、安装、调试及接入云平台；
（2）设备安装须符合GB/T 50966-2024《电动汽车充电站设计标准》相关要求；
（3）电动自行车充电桩须具备过载保护、短路保护、充满自停、漏电保护等功能，插座与电动车数量配比合理；
（4）安装过程中如涉及地面开挖、线路铺设、墙面打孔等施工，须提交专项施工方案，经校方审批后方可实施；
（5）施工期间做好安全围挡、警示标识，施工垃圾日产日清。
2.验收标准
（1）设备安装调试完成，所有充电桩可正常充电；
（2）云端管控平台可正常访问，数据采集、计费、故障查询等功能均正常；
（3）设备功能、性能参数与投标文件一致；
（4）提供完整的竣工资料（设备清单、安装位置图、测试报告、合格证明文件）。
（七）付款方式
	支付节点
	支付比例
	条件

	第1笔
	30%
	合同签订，设备到场后

	第2笔
	50%
	全部设备安装调试完成、验收合格后

	第3笔
	20%
	服务期满6个月，无重大故障和违约记录


（八） 违约责任
1.设备安装逾期
供应商逾期完成设备安装的，每逾期1天，按合同总价的千分之五支付违约金；逾期超过15天，采购人有权解除合同。
2.服务质量违约
（1）未在约定时间内响应报修的，每次扣款500元；
（2）设备月度故障率（因设备质量问题导致无法充电的天数/当月天数）超过5% 的，每超1%扣减当月租赁费的2%；
（3）未按要求完成月度巡检的，每次扣款1000元。
3.安全事故责任
因供应商设备质量、安装质量问题或运维不当导致漏电、火灾、车辆损坏、人身伤害等事故的，供应商承担全部法律责任及赔偿费用。采购人有权从应付费用中先行扣除。
4.合同解除
发生以下情形的，采购人有权单方解除合同：
（1）设备连续故障（无法充电）超过72小时；
（2）累计3次未按约定时间响应维修；
（3）设备起火、漏电等安全事故；
（4）擅自转包或分包本项目。
