奉浦、中山西路校区燃气报警维保服务比价需求
1、 项目名称：奉浦、中山西路校区燃气报警维保服务
2、 项目内容：为两校区的可燃气体报警系统（含报警主机、防爆探测器、联动控制箱、紧急切断阀等）提供定期巡检、维护保养、故障维修、年度检测等服务，确保燃气报警系统持续有效运行，杜绝安全隐患。
[bookmark: _GoBack]三、预算：3.5075万元。报价应包含交通费、通讯费、各类保险、住宿费、服务管理费、工具损耗、维修人工费和各类税金等为本次维保服务的全部支出费用，不含设备故障更换零配件费用。零配件费用以京东等大型线上平台的市场公允价为基准，根据供应商提供的《零配件清单》及下浮折扣率进行结算。投标时须提供常用零配件报价清单及下浮折扣率，作为合同附件。
四、合格比价单位必须同时具备以下条件并上传相关资质、证件承若书等材料
合格的比价单位除具备政府采购法第二十二条规定的条件外还应具备以下资格条件：
（1） 在中华人民共和国境内注册，具有独立民事主体，有效营业执照，安全生产许可证；
（2） 具有从事燃气技术等领域的技术服务或燃气报警系统维保相关经营范围
（3） 燃气具安装资质，具备消防设施工程专业承包二级及以上资质。
（4） 或具备中华人民共和国防爆电气设备安装检修维护资格证书
（5） 近三年内未发生安全责任事故（提供书面声明）。
（6） 维修人员须持有燃气从业上岗证及防爆电工证等有效资格证书。
（7） 未被列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单。
五、服务要求：
（1）每月至少一次对所有燃气报警装置进行现场巡检（寒暑假、重大节假日前需增加1次专项检查）；
（2）巡检内容包括：探测器外观检查、灵敏度测试、电源状态检查、声光报警功能测试、报警主机自检/消音/主备电切换功能测试等；
（3）每次巡检须保留书面台账记录，由校方人员签字确认。
（4）接到报修后20分钟响应，30分钟到现场；一般故障：4小时内修复；紧急故障（如燃气泄漏报警）：2小时内响应、4小时内快速处置，确保人员安全。
（5）台账记录不全、响应不及时按约定扣除相关费用。
（6）每年使用标准气体对所有探测器进行校准检测，确保检测精度符合国家标准；
（7）每年提供第三方CMA资质检测报告，确保所有设备检测均处于有效期内；
（8）检测报告须向校方提交存档，并配合上级部门检查。
（9）每半年测试燃气报警装置与紧急切断阀、排风系统的联动功能，确保紧急情况下自动响应。
（10）配合校方完成燃气安全演练、上级检查等专项工作。
（11）对校方管理人员进行设备操作与日常维护培训，每年至少1次。
六、比价文件其他要求：
（1）★ 本项目预算3.5075万，响应报价超过预算金额为无效响应；
（2）服务期：合同签订后1年内；
（3）付款方式：按季度支付，每季度末经校方确认服务合格后支付当季度费用；
六、★比价需上传材料(加盖公章)：
1、法定代表人授权书；
2、被授权人身份证复印件；
3、企业相关资质复印件及施工人员从业资格证复印件；
4、附零配件清单及下浮折扣率
5、服务承诺书（含安全责任承诺）
注：标有“★”的要求为资格符合性检查项，若不满足资格检查作不通过处理，为无效响应。
附件：设备主机、防爆探测其他点位等明细：
7、 违约责任
  1.巡检违约:未按约定完成月度巡检的，每缺少1次扣减合同总价的2%；巡检记录弄虚作假的，每次扣减合同总价的5%。
2.响应违约:未在约定时间内响应报修或到达现场的，每次扣款500元；因响应不及时导致安全事故扩大的，供应商承担相应法律责任。
3.年度检测违约:未按时提供年度CMA检测报告的，每逾期1天扣减合同总价的1%。
4.安全事故责任:因供应商维保不当、检测疏漏导致燃气泄漏未报警或误报的，供应商承担全部法律责任及赔偿费用。
5.合同解除:发生以下情形的，采购人有权单方解除合同：
（1）连续2次未按要求完成月度巡检；
（2）因维保不当导致燃气泄漏事故；
（3）使用假冒伪劣配件；
（4）擅自转包或分包本项目。









校区燃气报警设施、设备明细
	序号
	内容
	型号
	单位
	数量
	设备位置

	一、
	中山西路校区
	
	
	
	

	
	可燃气体报警主机
	SFJK-201、SFJK-200
	台
	2
	

	
	防爆气体探测点位
	GTQ-SF6100A
	个
	8
	

	
	联动控制箱
	SFLDX-1200
	台
	2
	

	
	防爆紧急切断阀
	
	个
	2
	

	二
	奉浦校区
	
	
	
	

	
	可燃气体报警主机
	SFJK-201/SFJK-200
	台
	2
	

	
	防爆气体探测点位
	GTQ-SF6100
	个
	41
	

	
	联动控制箱
	SFLDX-1200
	台
	2
	

	
	防爆紧急切断阀
	
	个
	2
	




