奉浦校区低压电缆破坏点检测比价需求（服务）

- 项目概况

1.项目名称：奉浦校区低压电缆破坏点检测、定位服务项目

2.项目内容：对奉浦校区1500米受损低压电缆进行故障点精准定位、出具检测报告、电缆走向图及维修方案（电缆走向不明确，须供应商明确走向、检测）。

3.服务期限：合同签订后2个日历天内完成检测、定位出具检测报告、电缆走向图及维修方案。

4.预算金额：4.95万元（响应报价超过预算金额为无效响应），费用包含范围：1500米低压电缆故障检测费（含仪器设备使用、数据记录、检测报告编制、维修方案）。

- ✮二、资质要求及执行标准

1.供应商须同时具备相应等级的承修类和承试类电力设施许可证；

2.须具备建设行政主管部门颁发的有效期内的安全生产许可证。

3.具有独立民事主体，持有有效的营业执照（经营范围须包含电力设施维修、电缆安装等相关内容）

4.未被列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单；

5.近3年经营活动中无重大违法记录和重大安全责任事故；

6.项目负责人应具备电力相关专业中级职称（如：输配电中级工程师等）、持有安全生产考核合格证书；

7.项目作业人员须持有高低压电工操作证、电力电缆作业操作证、电气试验作业操作证等应急管理部门颁发的特种作业操作证。

8.项目的检测须有电气装置安装工程电气设备交接试验标准、电力设备预防性试验规程。

三、作业前置安全要求

1.作业审批：检测前须向校方报备，经同意后方可检测。

2.电缆识别：开挖前须对施工电缆进行逐条识别，确认目标电缆无误，做好标识和记录。

3.停电操作：电缆两端停电、验电、接地、挂牌上锁，确认无残余电压后方可作业。验电时须使用试验合格的0.4kV专用验电器，戴绝缘手套。

4.接地线装设：装设接地线时应先接接地端，后接导线端，人体不得碰触接地线。

5.安全防护：作业区域设安全围挡和警示标识，配备灭火器材。

四、破坏点检测需求

（一）故障定位检测

1. 粗测距：时域脉冲反射法（TDR），测出故障点大致距离；

2. 精确定点：声磁同步法、音频感应法，地面标定开挖范围；

3. 路径探测：直埋电缆同步探测电缆走向；

4. 多点排查：多点破损必须全部检出，不可只处理一处；

5. 影像记录：全程水印相机拍照留存，至少包括测试数据、仪器波形、地面标记点位及周边参照物、开挖前后电缆破损状态。

（二）检测交付资料

检测完成后，供应商须提交以下资料：检测记录表、绝缘测试数据、故障距离及定位说明、电缆路径及点位示意图、现场影像资料（水印照片），出具故障检测说明报告（含故障原因分析）。

五、违约责任

1.逾期完成检测及验收工作的，每逾期1天，按合同总价的5%支付违约金。

2.检测完成出具相关报告后如有破坏点漏检、遗漏的每个点位按合同总价10%支付违约金，超过3个点位供应商退还全部费用。六、支付方式：

1.合同签订后支付合同价30%。验收合格后支付合同价70%。

✮七、响应文件要求

响应文件须提供以下材料（加盖公章）：

1.营业执照复印件、安全生产许可证复印件

2.承装（修、试）电力设施许可证资质复印件

3.项目负责人电力中级职称证书、施工人员高压/低压电工操作/电试证复印件

4.检测及修复施工方案（含安全措施）

5.零配件及材料报价清单

6.无安全责任事故声明；

7.质保承诺书

注：标有“✮”的要求为资格符合性检查项，若不满足资格检查作不通过处理，为无效响应。