
上海商学院两校区锅炉维保服务项目采购需求

一、采购项目概况

1.项目名称：两校区锅炉维保服务项目

2.服务期限：一年一招，一年一签。续签须同时满足以下条件：①年度服务验收合格；②供应商无重大违约记录；③采购人预算获批。采购人有权根据供应商履约情况决定是否续签，不承诺一定续签。

3.服务地点：上海商学院中山西路校区、奉浦校区

4.预算金额及最高限价：3.3万元/年（响应报价超过预算金额为无效响应），费用包含：巡检人工费、交通费，管理费、利润、税费等；维保范围内单价在200元（含）以下的易损件及消耗材料费用由供应商承担；锅炉年检、压力表及安全阀送检服务（检测费由校方承担），不包含单件价格超过约定标准的大型配件更换费用、锅炉大修费用。

5.锅炉信息：

（1）中山西路校区GD-30燃气热水锅炉，2台。

（2）奉浦校区汉姆勒常压99KW室内热水锅炉，1台。

二、采购项目服务要求

完成相关服务的行业资质、主要服务要求或服务内容，有明确的公司地址；

（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（2）★本项目的特定资格要求：

1）参选企业具有相应的持有《中华人民共和国特种设备生产许可证》含承压类特种设备安装、修理、改造（锅炉安装（含修理、改造）B级及以上）；压力管道资质以及持有常压锅炉维修、维护相关资质，相关资质需在有效期内。

2）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

3）维修人员应持证(司炉G1证、低压电工证），在有效期内且与投标人劳动关系清晰，确为投标企业员工。

4）参选企业应附相关零配件报价。

5）提供近3年至少1个同类锅炉维保项目业绩。
三、服务要求

1.巡检频次

（1）每季度不少于1次对两校区锅炉设备进行现场巡检，寒暑假及供暖季前应增加1次专项检查；

（2）巡检内容包括：锅炉本体（水位表、安全阀、压力表外观检查）；燃烧器工况、控制系统、配属管道阀门、循环泵/增压泵运行状态检测与调整；锅炉外部及炉膛清洁、除锈等。（3）每次巡检须保留书面锅炉维保记录单，由校方人员签字确认。

2.故障响应

（1）接到报修后2小时内响应，4小时内到达现场；

（2）紧急故障（影响安全运行）：2小时内到达现场，4小时内采取应急措施；

（3）因供应商响应不及时造成事故扩大的，供应商承担相应责任。

3.年检配合

（1）如相关业务主管部门需要对学校锅炉及辅助设备校检、年检，维保方须配合校方和相关部门进行协调，确保检验、年检通过；

（2）负责锅炉配属压力表、安全阀的送检、报检工作；

（3）年检及仪表校验产生的检测费由校方承担，供应商应在合同中明确报价不含此项，但须承诺配合；

（4）如因供应商维保不到位导致年检不通过，供应商承担复检费用及相关责任。

4.维修责任

（1）锅炉配属管道、阀门、循环泵、增压泵等定期维护保养；

（2）管道漏水、阀门、循环泵、增压泵损坏、老化等的抢修、更换；

（3）锅炉本体及直接相连压力管道需特种设备资质方可操作；外部供暖管道阀门、循环泵等由供应商按合同承担，非供应商责任范围的大型维修事项单独约定计费。

四、零配件管理

1.零配件费用

（1）常用易损件、消耗材料（如密封垫、润滑油、清洗剂、保温材料等）：费用应包含在年度维保费用中，由供应商承担；

（2）单价不超过200元的零配件由供应商承担；

（3）单价超过200元的零配件，须提前通知校方并提供该配件的市场询价依据，经学校书面确认后更换，费用由校方承担，据实结算。

2.零配件报价清单

常用零配件报价清单至少包括：燃烧器点火电极、火焰探测器、水位电极、压力开关、温控传感器、循环泵轴承、密封圈、过滤器滤芯等。

校方有权对清单价格进行市场核实，发现明显高于市场价的，有权要求调整。市场价的确定按以下优先顺序执行：

（1）京东自营或天猫品牌官方旗舰店的同期售价；

（2）该品牌上海地区授权服务商的公开报价；

（3）乙方提供两家以上第三方供应商的书面报价（加盖公章）。

乙方报价如高于上述市场参考价的，甲方有权要求按市场参考价的90%结算。

五、验收与付款方式

1.付款方式

（1）每半年支付一次。每半年末，供应商提交当期服务记录（巡检台账、维修记录、年检配合证明等），经校方确认全部完成且服务合格后，支付当期费用。

（2）首期服务费中预留5%作为履约保证金，服务期满且无违约情形时退还。

2.验收方式

（1）季度验收：每季度结束后5个工作日内，供应商提交维保记录，校方核实确认；

（2）年度综合验收：服务期满前15日内，供应商提交年度总结报告，由校方组织综合评估，评估结果作为续签依据。

六、违约责任

1.巡检违约

未按约定完成季度巡检的，每缺少1次扣减合同总价的2%；巡检记录弄虚作假的，每次扣减合同总价的5%。

2.响应违约

未在约定时间内响应或到达现场的，每次扣款500元；因响应不及时导致安全事故扩大的，供应商承担相应责任。

3.年检配合违约

因供应商维保不到位导致锅炉年检不通过的，供应商承担全部复检费用，并按合同总价的5%支付违约金。

4.安全事故责任

因供应商维保不当、操作不规范导致设备损坏或人员伤害的，供应商承担全部法律责任及赔偿费用。采购人有权从应付费用或履约保证金中先行扣除。

5.合同解除

发生以下情形的，采购人有权单方解除合同：

（1）连续2次未按要求完成季度巡检；

（2）因维保不当导致锅炉安全事故；

（3）使用假冒伪劣配件；

（4）擅自将本项目转包或分包给第三方
七、响应文件要求

1. ★本项目预算3.3万元，响应报价超过预算金额为无效响应；

2. 服务期：一年一招，一年一签

4. 验收方式：按校方要求（季度确认+年度综合验收）
5.提供无违法违规记录声明、安全生产承诺及廉政承诺。

6.响应文件须附常用零配件报价清单。

7.★响应文件须提供的材料(加盖公章)
1）营业执照（或事业单位、社会团体法人证书）复印件；

2）法定代表人授权书及被授权人身份证复印件；

3）参加本项目采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

4）《中华人民共和国特种设备生产许可证》（含锅炉安装（含修理、改造）B级及以上）复印件（承压锅炉适用）；

5）持证维修人员（司炉G1证、低压电工证）证书复印件；

6）近3年同类锅炉维保项目业绩证明（合同复印件，至少1个）；

7）常用零配件报价清单；

8）服务方案（含巡检计划、应急响应预案、年检配合方案等）。

注：

1）标有“★”的要求为资格符合性检查项，若不满足资格检查作不通过处理，为无效响应。

2）“项目需求”中给出服务要求的标准或者参照的牌号及分类号仅起说明作用，并没有任何限制性，响应方可以选用代替的标准、牌号或分类号，但这种代替应须以不影响项目服务质量为前提。



