奉浦校区燃气管道维保服务需求

一、项目名称：奉浦校区燃气管道维保服务

- 二、项目地点及规模：本项目涉及校区内6处用气场所，具体管道长度及设施规模如下：

| 序号 | 项目地点 | 管道长度（米） | 主要设备/点位 | 备注( |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一楼食堂 | 约60米（估算） | 灶具接口386个 | 密集查漏区域 |
| 2 | 二楼食堂 | 约60米（估算） | 灶具接口358个 |  |
| 3 | 三楼食堂 | 约70米（估算） | 灶具接口317个 |  |
| 4 | 大浴室锅炉房 | 包含在室内管道中 | 常压锅炉3台，检测点28个 |  |
| 5 | 溴化锂中央空调房 | 包含在室内管道中 | 溴化锂机组2台，检测点12个 |  |
| 6 | 综合楼地下室锅炉房 | 包含在室内管道中 | 常压锅炉2台（估算） |  |
| 合计 | 外管道270米+室内239米，合计509米，用气点位1061个 |  |  |  |

- 三、维保范围

- 从市政燃气计量表后相关燃气管道、设施等。

- 具体包括：

· 管道系统：埋地管道270米、架空/室内管道239米

· 阀门及附件：阀门井、各类阀门、法兰、螺纹连接口、活接头

· 终端设备接口：食堂档口灶具接口（含灶前阀、连接软管）

- 四、预算金额

- 人民币3.6万元（含税，覆盖6处场所全年维保）

注：响应报价超过3.6万元为无效响应。该预算包含人工费、常规巡检费、常规耗材费（如密封胶、润滑脂、检测用标准气体等）检测费、应急费等；不包含大修材料费（如更换整台阀门、管段、报警器探头等），此类费用需经校方确认后另行签证。

- 五、合格比价单位资格要求（★为符合性检查项）

- 合格的比价单位除具备政府采购法第二十二条规定的条件外，还应同时具备以下资格条件：

- 1. 主体资格：在中华人民共和国境内注册，具有独立民事主体，有效营业执照、安全生产许可证。（提供营业执照副本复印件，经营范围含燃气设施维修/施工）

2. 专业资质（★）：具备以下资质之一（提供资质证书复印件）：

（1）特种设备安装改造维修许可证（压力管道）

（2）燃气燃烧器具安装、维修资质；

（3）上海市燃气器具安装许可证；

3. 安全生产许可（★）：须持有上海市住房和城乡建设管理委员会颁发的《安全生产许可证》，并在有效期内。（提供证书复印件）

4. 安全记录：两年内未发生安全责任事故。（提供书面承诺书）

5.人员资格（★）：维修、检测、巡查人员必须持相关证件上岗。

六、服务要求

（一）日常巡检（每月1次）

· 对六处场所的室内外燃气管道、接点、点位、阀门进行全覆盖查漏。

· 使用便携式可燃气体检测仪，重点检查食堂档口1061个接口（灶前阀、活接头、软管连接处）。

· 检查管道支架、防腐层、阀门井有无异常。

· 填写《燃气管道日常巡检记录表》（盖章、签字），一式两份，次月5日前交校方经办人存档。

（二）学期维护（每学期1次）

· 阀门维护：对主阀门、灶前阀进行启闭测试，加注润滑脂，防止卡死。

（三）应急响应

· 响应时间：管道、设备、阀门如发生故障或泄漏，检修人员需10分钟内响应，30分钟内到达现场（需提供7×24小时应急联系电话）。

· 处置要求：微小泄漏立即修复；严重泄漏立即关闭上游阀门，配合燃气公司抢修。

（四）年度全面检测（秋季开学前完成）

（五）档案管理

· 建立台账，记录每次巡检、维护、检测、维修、排障情况。

七、商务要求

1. 服务期限：合同签订之日起1年。

2. 付款方式：

· 合同签订后支付合同价的30%；

· 服务满半年，经中期验收合格后支付合同价的40%；

· 服务期满，经年度验收合格后支付剩余30%。

- 考核要求：

- . 巡检、维修记录完善、响应及时、维修、排障迅速。

八、比价需上传材料（★需加盖公章）

1. 法定代表人授权书（原件）

2. 被授权人身份证复印件

3. 企业营业执照副本复印件

4. 企业资质证书复印件

5. 安全生产许可证复印件

6. 安全承诺书（格式自拟，承诺两年内无安全责任事故）

7. 上传材料须有零配件报价清单

8. 提供操作人员的相关资格证复印件

九、特别说明

1. 标★条款：本文件中标有“★”的要求为资格符合性检查项，若不满足作无效响应处理。

2. 报价含税：报价应为含税价。

3. 材料确认：大修材料（如阀门、管段等）更换需经校方确认后方可实施，费用另行结算。